# Исходные данные для проектирования

Первичные исходные данные необходимые для выбора оборудования и проектирования когенерационной газо-поршневой электростанции (КГЭС):

- Техническое задание на проектирование (разрабатывается Заказчиком совместно с проектировщиком при заключении договора на проектирование).

- Данные об отводе земли на предполагаемом участке строительства – новое строительство (наличие договора на собственность или аренду земли).

- Имеющиеся топографические планы площадки строительства и другие изыскательские материалы. Выбор площадки строительства должен определяться по условиям геологических изысканий (в том числе просадочности грунтов), местами подключения к электрическим сетям, газовым сетям, тепловым сетям и др.

- Генеральный план предприятия в масштабе М 1:500.

- Ситуационный план предприятия в масштабе М 1:1000 (2000)

- Имеющиеся планы этажей и разрезы реконструируемого здания в М 1:100 в электронном или бумажном виде (в случае использования существующих зданий, сооружений).

- Сведения о существующем строении: состояние несущих конструкций здания, схемы инженерных коммуникаций и др. (в случае использования существующих зданий, сооружений).

- Существующая электрическая принципиальная схема электроснабжения.

- Схемы теплоснабжения с указанием ЦТП и источников теплоснабжения.

- Схема газовых сетей.

- Схема пожаротушения.

- Схема сетей водопровода и канализации.

- Указанные на генплане ориентировочные точки подключения КГЭС к электрическим, тепловым, газовым, водопроводным и канализационным сетям.

- Данные о необходимости проведения геологических и геодезических изысканий на месте предполагаемого строительства.

- Данные о видах применяемого топлива (газа) и его составе.

- Справка Гидромета о розе ветров, температуре и фоновых концентрациях вредных веществ на площадке строительства.

- Технические условия присоединения предприятия к инженерным коммуникациям (получаются Заказчиком в местных эксплуатирующих организациях в установленном порядке).

Порядок получения технических условий Заказчиком регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины №2328 от 20.12.1999г. (открывается в новом окне).

Другие необходимые данные, которые могут потребоваться, Заказчик предоставляет по мере необходимости.

Ниже приведен пример технического задания на разработку проектно-сметной документации в форме приложения к Договору на разработку проектно-сметной документации.

Приложение №1

к Договору № 733/2005 от «__» октября 2005 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации и устройство когенерационной газовой электростанции (КГЭС).

| 1.Месторасположение объекта | г. Полтава, ул.___________ |
| --- | --- |
| 2.Срок начала и окончания строительства | 2005-2006 г. |
| 3.Основание для проектирования | Договор №733/2005 от «__» октября 2006 г. |
| 4.Вид строительства | Новое строительство |
| 5.Генподрядчик |  |
| 6.Подрядчик |  |
| 7. Генпроектировщик |  |
| 7.Проектировщик |  |
| 8.Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 9.Цель разработки проекта | Запроектировать на территории ОАО „______” когенерационную электростанцию (КГЭС) с модулями типа JMS-612 GS-N.L производства компании GE Jenbacher суммарной электрической мощностью на клеммах генераторных шин 3638 кВт, тепловой мощностью на тепловом коллекторе 1564 кВт в составе 2-х модулей электрической мощностью по 1819 кВт и тепловой по 782 кВт в исполнении “на раме”. В проектируемом здании предусмотреть помещения: машзала, насосной, диспетчерской и РУ-6,3 кВ, маслохозяйство, помещение ремонтной мастерской и бытовые помещения (при необходимости другие помещения согласно действующих нормативов). КГЭС предусматривает электро- и теплоснабжение ОАО „______” параллельно с внешней электросетью. Строительная часть. Здание когенерационной электростанции запроектировать с металлическим каркасом и стеновым ограждением из сэндвич-панелей, либо другим из кирпичных, железобетонных конструкций, тип которых согласовать с Подрядчиком до начала проектирования. Место строительства когенерационной электростанции согласуется с Подрядчиком в соответствии с предпроектной проработкой. Строительную часть проекта, раздел КЖ, генплан с вертикальной планировкой и внешние инженерные сети выполняет Заказчик в соответствии с технологическим заданием, которое выдает Подрядчик. Проектирование выхлопных труб и их конструкцию разрабатывает Подрядчик на основании технологического задания и раздела ОВОС. Строительную часть здания запроектировать согласно геологических и геодезических условий площадки строительства и в соответствии с действующими нормами на проектирование. |
|  | Электротехническая часть. Подключение когенерационной электростанции к существующим электрическим сетям 6,3 кВ выполнить согласно Технических условий (ТУ) на электроснабжение выданных эксплуатирующей организацией. Точку подключения вырабатываемой электроэнергии на напряжении 6,3 кВ определяет служба главного энергетика предприятия и выдает в исходных данных до начала проектирования. Разрешительные документы на параллельную работу когенерационной установки с сетью предоставляет Заказчик. Марки электрокабелей и электроаппаратов выбрать с учетом категорийности помещений, условиями среды и противопожарными требованиями. Молниезащиту здания выполнить согласно РД 34.21.122-87. Защитные мероприятия выполнить согласно действующих нормативов и ПУЭ. Теплотехническая часть. Проектом предусмотреть выработку горячей воды с параметрами 90-70° С для нужд теплоснабжения завода "______" и других потребителей. Запроектировать соединительную магистраль от когенерационной установки до существующей теплотрассы от котельной по территории завода "______". Технологическая часть. Технологическую часть проектируемой когенерационной электростанции выполнить согласно рекомендаций компании GE Jenbacher и в соответствии с действующими нормативами. Предусмотреть отдельное помещение маслохозяйства когенерационных модулей. Газоснабжение. Подключение когенерационной электростанции к существующим газопроводам выполнить согласно Технических условий (ТУ) на газоснабжение выданных газоснабжающей организацией. Точкой подключения является существующий газопровод к котельной. Водопровод, канализация. Предусмотреть водоснабжение и канализацию объекта согласно ТУ №____ Телефонизация. Предусмотреть установку телефонного аппарата городской сети в помещении диспетчерской. Телефонизация объекта выполняется согласно Техническим условиям городской телефонной сети. Границы проектирования включают в себя: Здание когенерационной установки (здание компрессорной, при необходимости); Генплан и благоустройство территории в границах проектирования (в границах отвода земельного участка); Площадочные сети газоснабжения (до точки подключения в здании КГЭС); Площадочные сети горячей воды до точки подключения к ОАО „______” (указаны на генплане); Площадочные сети водопровода и канализации выполняет Генпроектировщик в комплексе ОАО „______”; Площадочные сети телефонизации (согласно ТУ) до здания КГЭС выполняет Генпроектировщик; Площадочные сети 0,4 кВ когенерационной электростанции. |
| 10.Требования к применению новой техники | При разработке проекта применять электрооборудование и материалы от ведущих мировых и отечественных фирм-производителей гарантированного качества и сертифицированные к применению на территории Украины. |
| 11.Требования к проектной документации | Проект выполнить в соответствии с действующими правилами, нормами и согласно ДБН А.2.2-3-2004. Документация выпускается на русском языке в 4-х экземплярах. |
| 12.Особые условия | До начала (в период) проектирования Заказчик выдает следующие исходные данные: 1. Генплан площадки строительства в М 1:500 (в электронном или бумажном виде) с нанесенными инженерными коммуникациями; 2. Техническое задание на проектирование (в том числе границы проектирования и точки подключения к существующим сетям); 3. Акта выбора площадки строительства /места размещения, согласованный с Заказчиком; 4. Планы котельной в М 1:100 и разрезы в точках подключения; 5. Принципиальные схемы электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения котельной; 6. Физико-химический состав газа; 7. Физико-химические параметры воды; 8. Технические условия на электроснабжение; 9. Технические условия на газоснабжение; 10. Технические условия на теплоснабжение (выдает Заказчик); 11. Справку о фоновых концентрациях и справку Гидромет о климатических условиях в районе строительства. 12. Технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта архитектуры (при необходимости). |
| 13.Разработка проектных решений в нескольких вариантах | Без проработки вариантов. |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Председатель правления ОАО «______» |  |  |
| ____________________ |  | ______________________Федоров С.Д. |